A类

昆明市五华区水务局文件

五水办案〔2017〕16 号

关于对政协五华区九届一次会议

第17C21号提案的答复

张自青委员：

您提出的《关于西翥街道办陡普鲁社区小独山、丁家麦塘小组急需解决饮用水》的提案，已交我局研究办理，现答复如下：

- 基本情况

经与西翥街道办事处、社区、村组及设计单位共同到现场进行踏勘了解，陡普鲁社区小独山、丁家麦塘小组，现共有人口340人，耕地面积520亩，属典型的水资源缺乏地区。

多年来，丁家麦塘人畜饮水主要依靠从四公里外的山箐内架设水管引水解决，现因水源枯竭和线路落差偏小，供水严重不足，村民仅靠雨季屋顶积攒雨水作为饮用水源，大肠标菌等指标均不合格，存在饮水安全隐患；小独山小组人畜饮水，因村西水源已被养猪场深度污染，只能依赖两公里外的两家石岩深井提水解决，每周轮流供应一天，已无法满足村民生产生活需求，常年处于缺水状态。

经我局与设计单位对小独山、丁家麦塘小组所处的陡普鲁社区各村人饮情况进行了全盘了解，片区现状饮水工程建于2005年，原有设计工程规划为10年，现存在设备落后、设施老化、引配水主管部分有滴漏，造成水量不足，供水保证率低等问题。以上问题可与小独山、丁家麦塘小组饮水问题一并解决，并巩固提升其他村饮水安全。

- 办理情况

目前已委托专业设计单位对陡普鲁片区人饮进行设计，将工程向市级申报，列为2017年人饮水质提升工程，申请市级补助资金开展建设。

本次工程供水范围涉及小独山、两家石岩、白泥塘、烂板桥、丁家麦塘、蚂蝗箐、大麦地、窝拖罗、小红地、半个箐共10个村民小组，工程共解决人口1903人的饮水安全问题。此次工程共三个水源点，工程共分为三个项目区。

项目区一主要涉及小独山、白泥塘、两家石岩3个村小组。从两家石岩泵站提水供水。建设内容为：清洗水井，在泵站旁边建设200蓄水池一座。更换潜井泵一台，以及地面抽水泵40GDL6-12×12两台（一备一用）。入水管上安装1个DN20计量水表和1个DN20水龙头及1个DN20闸阀。

项目区二主要涉及大麦地、窝拖罗、蚂蟥箐、小红地4个村小组。从蚂蝗箐泵站提水供水。此次建设内容为：清洗水井，在泵站旁边建设200蓄水池一座。更换潜井泵一台，以及地面抽水泵共4台，50GDL-10-15×11两台（一备一用）、ZPD6-25×11（P）两台（一备一用）。新建小红地村提水管及村内配水管网，提水管DN40镀锌钢管2128.2m，村内配水管网包括DN32镀锌钢管218m，入户管DN20内涂塑钢管780m。入水管上安装1个DN20计量水表和1个DN20水龙头及1个DN20闸阀。

项目区三主要涉及半个箐、丁家麦塘、烂板桥3个村小组。从半个箐泵站提水供水。此次建设内容为：清洗水井，在泵站旁边建设200蓄水池一座。更换潜井泵一台，以及地面抽水泵CDL8-75两台（一备一用）。新建半个箐高位水池到丁家麦塘及烂板桥小组高位水池引水管，包括DN50镀锌钢管总长4720m。新建丁家麦塘及烂板桥村内配水管网DN50镀锌钢管总长342m；DN32镀锌钢管331m。入户管DN20内涂塑钢管1170m。入水管上安装1个DN20计量水表和1个DN20水龙头及1个DN20闸阀。

目前已完成设计单位招标及实施方案编制，并已通过市水务局专家评审，市水务局正在对项目进行审批。

- 下步工作

获得市级批复后，落实区级资金支出渠道后开展施工招标。

感谢您对政府工作的监督关心和支持。

联系人：李晓艳    联系电话：13888684226

五华区水务局

2017年6月20日

抄  送：区政府目督办，区政协提案委。

昆明市五华区水务局办公室          　             2017年 6月20日印发