A类

昆明市五华区科学技术和信息化局文件

五科信联字〔2018〕3号

五华区科信局对区人大议案

“关于维修东村社区太阳能路灯的建议”

的回复

尊敬的姜正伟代表及各联名代表们：

您们提出的“关于维修东村社区太阳能路灯的建议”（议字第3号）的议案已经收悉，非常感谢您们对五华区太阳能路灯建设工作的关注与支持，经我局专题研究与认真办理，现将办理情况答复如下：

一、项目建设背景情况

昆明市科技局自2008 年开始推行“绿色光亮工程”，持续至今十年，已成为昆明市的一项经典的惠民工程，受到各界的广泛关注及赞誉，在全国范围来看，从推动的数量之大和成效之显著都是首屈一指的。五华区自 2008 年开始实施“绿色光亮工程”，共安装1800余套太阳能路灯，为村民出行、生产、生活、治安提供了便利及帮助，达到了初始预计的效果。

二、设施建设使用情况

随着时间推移，早期安装的太阳能路灯已大面积熄灯，逐渐进入维护期，东村社区的太阳能路灯安装使用情况如下表所示：

| 初装时间 | 施工公司 | 初装数量 | 熄灯数量 | 运行情况 | 照度测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 扬州苏发照明安装工程有限公司 | 37 | 4 | 该批次路灯陆续进行过维修处理。不亮的4盏中：电池损坏4，光源损坏2，控制器损坏4 | 地面平均照度2.6LX，距地面一米平均照度3.8LX |
| 2010 | 扬州苏发照明安装工程有限公司 | 17 | 16 | 抽检3盏，电池容量不足，光源光衰严重，控制器损坏。还能运行的1盏，运行时长1小时 | 地面平均照度2.4LX，距地面一米平均照度3.6LX |
| 2011 | 昆明市钏译科技有限公司 | 16 | 2 | 该批次路灯陆续进行过维修处理，不亮的2盏中：电池损坏2，控制器损坏2 | 地面平均照度3.6LX，距地面一米平均照度4.7LX |
| 2012 | 昆明市钏译科技有限公司 | 15 | 12 | 抽检3盏，电池容量不足，光源光衰严重，控制器损坏。还能运行3盏中，亮灯时长1-2小时 | 地面平均照度3.5LX，距地面一米平均照度4.8LX |
| 2013 | 云南聚诚科技有限公司 | 20 | 2 | 虽还能运行，但照度远不能达到昆明市绿色光亮工程技术规范要求，且蓄电池容量衰减明显 | 地面平均照度5.3-5.7LX，距地面一米平均照度6.6-7.0LX |
| 2014 | 云南聚诚科技有限公司 | 7 | 2 | 由于路灯在质保期内，未做抽检 |  |
| 2015 | 云南聚诚科技有限公司 | 16 | 0 | 均能正常使用 |  |
| 合计 |  | 128 | 38 |  |  |

三、已实施工作进度情况

按照2018年工作计划安排，我局今年将开展五华区太阳能光伏取水及已安装太阳能路灯修复工程项目，现已与昆明兴滇技术经济咨询有限公司签订工程咨询服务合同，委托该公司进行项目的可行性研究工作，调研光伏取水和太阳能修复安装的适用位置及具体数量，并完成初步设计工作，截止6月8日可行性研究报告修订稿已完成制作。

四、预开展工作计划情况

我局预计在6月内完成项目立项准备工作，进入招投标流程，以分标段的形式同时展开光伏取水和太阳能路灯的建设工作，综合考虑太阳能路灯的现实情况，将修、换、建相结合，在保证路灯复明的基础上提高综合使用质量，利用物联网技术，使路灯的管护实现信息化，远程化，确保路灯正常使用年限达二年

以上。

项目实施进度计划

| 序号 | 工作内容 | 2018年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 前期准备工作 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备采购 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 项目验收，投入运营 |  |  |  |  |  |  |

衷心感谢您们对五华区科信局工作的监督关心和支持。

联系人：何毅 电话：63623804

五华区科信局  五华区西翥街道办事处

2018年6月11日

抄送：区人大人事委，区政府目督办。

昆明市五华区科学技术和信息化局   2018年6月11日印发