投诉问题办结情况公示表

公示单位：五华区人民政府　　 　2021年8月21日

|  |  |
| --- | --- |
| 投诉问题 | 受理编号：D2YN202104150057。投诉人反映：昆明市五华区昆明医科大学第一附属医院医疗污水未完全处理，排入隔壁小区雨水管道；医疗污水处理过程中产生的污染物直接封袋堆放在隔壁小区围墙边；医院污水处理车间距居民区仅20米，距离小区过近影响居住环境。 |
| 核实情况 | 经核查，存在以下问题：  1.该医院未按照国家环境保护标准贮存污水处理站内的污泥。 2.该医院污水处理站处理后的污水超标排放。 |
| 办结情况 | 1. 对污水处理车间周边气味和噪声进行监测，监测结果显示，臭气浓度和噪声均达到国家排放标准。   1. 对医院未按照国家环境保护标准贮存污水处理站内的污泥问题，责令医院按照环保标准要求贮存污泥，并委托有资质的单位对污泥进行规范处置。 2. 对医院污水处理站污水超标排放问题，责令对污水处理站进行整改，并按排污许可证监测项目、频次要求开展自行监测，确保污水处理站正常运行，达标排放。 3. 对医院违规贮存污泥和污水超标排放环境违法行为合并处罚30万元，罚款已缴纳。 4. 定期开展监督检查，查阅监测报告和环保设施运行情况，发现问题及时督促整改，督促医院加强管理，减少环境扰民情况。 |
| 办理单位 | 昆明市生态环境局五华分局 |
| 主要工作成效 | 1.医院已规范处置污泥，并与大地丰源公司签订污泥处置协议。  2. 云大医院现有污水处理站建于2009年，2012年进行过工艺改造，接有在线监测系统，医院方按排污许可证监测项目、频次要求委托云南鼎祺环境检测有限公司开展水质检测，2021年5月以来监测均达标，现污水均稳定达标排放。  3. 2022年云大医院启动污水处理站设施设备升级改造工程，已制定污水处理设施设备的维修和提升改造方案。  4. 对云大医院污水未进入污水管网问题，分步、分期实施，完成院内雨污分流改造工程。2022年已启动院内雨污分流项目可研招标工作。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局五华分局。联系人员及电话：温荣锋，18213093715 |