第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表（D3YN202405290015）

公示单位：昆明市人民政府（昆明市卫生健康委员会）2025年11月5日

| 投诉问题 | 受理编号：D3YN202405290015 投诉人反映：昆明市五华区华山街道昆明市妇幼保健院靠一丘田小区的4个空调外机噪声扰民。 |
| --- | --- |
| 办结目标 | 采取有效措施，减少4个空调噪音对一丘田小区居民的影响。 |
| 整改措施 | - 拆除空调外机的不锈钢防护网；安装隔音板与隔音棉；调整空调风机开口方向。 - 2.采用双面压力水泥板夹专用消音棉阻隔噪音传输；采用双面彩钢板夹专用消音棉对冷热空气进行分区，同时加装导风管以降低排风噪声。 |
| 整改主要工作成效 | 从优化空调外机周边结构、加装隔音消音材料，到调整设备运行参数有效减少了噪音产生与传播，显著降低了区域内噪音水平，噪音控制成效明显。 |
| 自查自验和市级验收情况 | 自查自验情况：通过自查自验。 市级验收情况：经材料核实和现场核实，符合验收要求。 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市市级行政中心8号楼。联系人员及电话：肖老师，胡老师，0871-63125285。 |